## REKAPITULACIJA
STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA
REKAPITUALCIJA
1. VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  | 0 | EUR
2.OGREVANJE IN HLAJENJE S TOPLOTNO ČRPALKO |  |  | 0 | EUR
3. RADIJATORSKO OGREVANJE |  |  | 0 | EUR
4. TOPLOVODNO OGREVANJE IN PLINSKA INŠTALACIJA |  |  | 0 | EUR
5. PREZRAČEVANJE |  |  | 0 | EUR
|  | SKUPAJ | 0 | EUR
| 22% DDV | SKUPAJ | 0 | EUR

## Popis
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
|  | EM | KOLIČ. | CENA PO ENOTI | SKUPAJ
1. | VODOVOD in KANALIZACIJA :
1.1. | Pex cevi kot napr. GEBERIT MEPLA izolirane s tipsko izolacijo, s = 10 mm,vključno s fitingi
| f 16 x 2,25 | m | 15 |  | 0
| f 20 x 2,5 | m | 350 |  | 0
| f 26 x 3 | m | 30 |  | 0
| f 32 x 3 | m | 30 |  | 0
1.2. | Cevi iz nerjavečega materiala (Nr.1.4401 in Nr. 14521) izdelane po DIN EN 10088, primerne za pitno vodo, spajanje cevi z zatiskanjem , skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim, obešalnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom za odrez (kot npr. proizvod Geberit tip MAPRESS ali enakovredno)
| φ15x1 | m | 10 |  | 0
| φ28x1,2 | m | 15 |  | 0
1.3. | Spojka/redukcija
| φ22 | kos | 6 |  | 0
| φ28 | kos | 2 |  | 0
1.4. | Nerjaveče koleno 90
| φ15 | kos | 6 |  | 0
| φ28 | kos | 15 |  | 0
1.5. | Komplet WC školjka izdelana iz fajčevine konzolna, za vgradnjo na masiven ali suhomontažni zid, z komplet podometnim ogrodjem bele barve z naslednjo opremo:
-podometni-vgradni kotliček 10 l z dvema tipkama
-kotni ventil DN 15
-povezovalna cevka 10
- pokrov VSV45
-nosilec za papir
| -ščetka z nosilcem | kpl | 9 |  | 0
1.6. | Umivalnik iz fajčevine-bele barve z naslednjo opremo:(40x25 cm)
-enoročna mešalna baterija.
-dva kotna ventila DN 15
-pokromani sifon
-povezovalne cevke
-nosilec za brisače
-ogledalo
-etažera
| -nosilec za milo-milnik | kpl | 10 |  | 0
1.7. | Podometni ventil
| 1/2" | kom | 6 |  | 0
1.8. | Dobava in montaža pisoarja v kompletu s
- Keramika pisoarja
- Pršilna glava
- Sesalni sifon za pisoar
- Reducirni tlačni ventil
- Magnetni ventil s filtrskim košem
- Krmilnik za pisoar z napajalnikom
- Infrardeči senzor
| Kot npr. Geberit Preda, +Duofix | kpl | 2 |  | 0
1.9. | Komplet pomivalno korito s sifonom in stoječo enoročno mešalno baterijo z dvema kotnima ventiloma in povezovalnima cevkama | kom | 1 |  | 0
1.10. | Komplet tuš, sestavljen iz:
- talne odtočne kanalete za odvodnjavanje pršnih prostorov v nivoju za vgradnjo ob steno ali v sredino prostora, za debelino talnih oblog 8-35mm. Prilagodljiva po višini, naklonu in se lahko po potrebi krajša,
- vgradni set (odtočna cev fi50),
- odtočni nastavek z izravnalnim obročem
- dva natična robna zaključka
- ščetkani nerjavni rob/temen
vključno z motnažnim materialom
- stenske mešalne baterije s termostatom, z ročno prho na konzoli 90 cm,
| - 2x podometni regulacijski ventil DN 15 z rozeto, | kpl | 7 |  | 0
1.11. | Stenski izlivnik (smetarnik-trokadero), vključno:
- 1 kos stenski izlivnik s hrbtno zaščito, izdelan iz nerjaveče pločevine, dim 45/40cm (kot npr FRANKE)
- 1 kos Ms pokrom. stenski krogelni izpustni ventil R 1/2 ter nastavkom za priključek gum. cevi DN15
- 1 kos PVC S-sifon s pokrom. odlivnim ventilom DN 50
| - pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
1.12. | Dobava in vgradnja Vodomera 1''. Max 5 m3/h -priključna cev 1" -odcep 1" -spojni kos -prehodni ventil 1" -čistilni kos 3/4" -distančnik -nepovratni ventil -vodni filter 3/4" v OBSTOJEČ ZUNANJI JAŠEK- PREVERITI DIMENZIJO PRIKLJUČKA | kpl | 1 |  | 0
1.13. | Modularni večfunkcijski termostatski cirkulacijski ventil. Namenjen za termično uravnoteženje posameznih vodov cirkulacije sanitarne tople vode. Območje nastavljanja temperature 40 do 60°C. Pri porastu temperature 5 K nad nastavljeno temperaturo se zmanjša kvs na 0,15 m3/h. Pri porastu temperature nad 65°C ponovno odpre pretok za potrebe termične dezinfekcije. Pri porastu temperature nad 75°C popolnoma zapre pretok. Možnost menjave kalibriranih termostatskih delov med delovanjem. Možnost dogradnje termometra ali temperaturnega tipala, kot npr. proizvod Danfoss tip MTCV-B
| DN15 | kos | 7 |  | 0
1.14. | Spuščanje in polaganje cevi iz polietilena visoke gostote PE 80 za vodo, skladna s standardom SIST EN 12201. Tlačna stopnja PN12,5 za delovni tlak do 12,5 bar, SDR 11,0 (S5). Dobava ter polaganje in poravnavanje v jarku.
| PEHD Φ32x5,4 | m | 5 |  | 0
1.15. | Zaščitni filter za vodo, z navojem DN 25 komplet s filterskim vložkom in izpustno pipico s pritrdilnim in pomožnim materialom za montažo | kpl | 1 |  | 0
1.16. | Krogelna pipa
| 1“ | kom | 4 |  | 0
| 3/4" | kom | 2 |  | 0
| 1/2" | kom | 2 |  | 0
1.17. | Poševnosedežni regulacijski ventil
| 1“ | kom | 2 |  | 0
| 3/4" | kom | 1 |  | 0
1.18. | Polnilno praznilna kroglična pipa z navojnim priključkom PN 16 vključno pomožni material za montažo | kom | 2 |  | 0
1.19. | Cirkulacijska črpalka higienik 1,0m3/h, 60KPa-HYGIENIK , regulator tlaka vode 6/3 bar, naprava za pripravo in kondicioniranje vode, protipovratni ventil,raztezna posoda 60 l, delovni termostat, varnostni termostat | kpl | 1 |  | 0
1.20. | Dobava in montaža naprave za nevtralizacijo vodnega kamna,galvansko zaščito cevnega sistema, katodno zaščito jeklenih in bakrenih cevi, kot naprimer Aquabion
| RH 25 ,DN 25 | kom | 1 |  | 0
| RH 15,DN 15 | kom | 1 |  | 0
1.21. | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračenje, merjenje tlaka | kpl | 1 |  | 0
1.22. | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov | kom | 1 |  | 0
1.23. | Dobava in montaža grelnika sanitarne vode (glej ogrevanje)
1.24. | Kanalizacijska polipropilenska (PP-HT) odtočna cev za vročo vodo po DIN 19560 z obojkami, fazonskimi kosi (loki, enojni in dvojni odcepi, reducirni kosi, čistilni kosi, WC loki, WC nastavki z gumijastim tesnilom, sifonski loki z gumijastim tesnilom, priključni loki, mufne, ventilacijski nastavki itd.) vključno tesnila in pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 50 fi50 | m | 50 |  | 0
| DN 70 fi75 | m | 30 |  | 0
| DN 90 fi90 | m | 120 |  | 0
1.25. | Kanalizacijska PVC odtočna cev z obojkami tip SN8 vključno tesnila in pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo,
| DN 150(160) | m | 20 |  | 0
1.26. | Cevovodi za odvod kondenza iz zvočno izoliranih PP cevi, npr. Geberot Silent PP, z natičnimi obojkami , tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi.
| Φ32 | m | 20 |  | 0
1.27. | Horizontalni talni sifon (kot npr. proizvod Hutterer&Lechner - HL) z INOX pokrovom (HL3000 click-clack), sifonom (HL Primus), Pe nastavkom (HL39), tesnilni, pritrdilni in pomožni material za montažo
| tip HL300 DN 50 | kpl | 6 |  | 0
1.28. | Podometni sifon za kondenzat, za priklop na fekalno kanalizacijo, ohišje iz ABS plastike, telo sifona iz PP, z mehansko smradno zaporo, z revizijskimi vratci za možnost čiščenja, nazivna velikost DN32, dotok d20 - 30 mm, min. vgradna globina 60 mm. Sifon za kondenzat kot protismradna zapora za odvod kondenzata notranji enot hladilnega sistema. Izdelan iz PP, primeren za vertikalno vgradnjo. Vključno čep za revizijo, kot npr. proizvod Hutterer & Lechner tip HL
| HL138 | kpl | 2 |  | 0
1.29. | Avtomatski oddušnik razvoda kanalizacije, za sisteme s samodejnim - gravitacijskim odtekanjem vode, komplet z zaščitnim oz. okrasnim ohišjem oz. masko (elementi zakrivanja z odprtinami za prezračevanje), kot npr. proizvod Geberit tip GRB90
| DN70 fi70 | kpl | 1 |  | 0
1.30. | Protipožarna objemka-manšeta za preprečitev širjenja požara EI90 pri prebojih kanalizacijskih cevi skozi montažno ali masivno steno, kot npr. Geberit RS90Plus EN
| Φ32-56 | kom | 1 |  | 0
| Φ110 | kom | 6 |  | 0
1.31. | Odzračna kapa nad streho izdelana iz bakrene pločevine debeline 1mm, s priključno obojko, vključno tesnila in pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo | pš | 5 |  | 0
Za cev DN100
1.32. | Tlačni preizkus in klorni šok ter bakteriološki izvid in izvid vsebnosti mineralnih olj | pš | 1 |  | 0
| SKUPAJ 1: |  |  |  | 0
2. | OGREVANJE IN HLAJENJE S TOPLOTNO ČRPALKO
2.1. | Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev. Omogoča priklop do največ 3 notranjih enot Mitsubishi Electric.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 6.8 kW // gretje: 8.6 kW
Energetski razred: SEER: 7.96 - A++ // SCOP: 4.12 - A+
Električna priključna moč: hlajenje 1.84 kW // gretje 1.91 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 18A
Pretok zraka: hlajenje: 42,1 m3/min // gretje: 43 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 48 dB(A) - gretje: 53 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 63 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 710 x 840(+30) x 330(+66) mm
Teža: 58 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: 3 × Cu 6.35/ 3 × Cu 9.52
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 60(25) / 15(10) m
Območje delovanja: hlajenje od -10°C do + 46°C, gretje od -15° do + 24°C
| kot naprimer Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF | kpl | 1 |  | 0
2.2. | Notranja stenska kompaktna enota v beli barvi z možnostjo vgradnje WiFi modula v ohišje naprave. Energetsko učinkovita naprava z uporabo I-save funkcije, samodejnim uravnavanjem hitrosti ventilatorja ter možnostjo usmerjanja izpihovalnih loput z prioženim IR upravljalnikom.
- petstopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmerjanje zraka v vertikalno in horizontalno smer
- elektrostatičen anti-alergijski filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s tedenskim časovnikom
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3,5 kW // gretje: 4,0 kW
Pretok zraka: hlajenje: 4,9-5,9-7,1-8,7-11,4 m3/min // gretje: 4,9-5,9-7,3-8,9-12,9 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 19-24-30-36-42 dB(A) // gretje: 19-24-31-38-45 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 57 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije (V x Š x G): 299 x 798 x 219 mm
Teža: 10,5 kg
| kot naprimer Mitsubishi Electric MSZ-AP35VG | kpl | 3 |  | 0
2.3. | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 15 |  | 0
| Cu 9,52 | m | 15 |  | 0
2.4. | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
-vakumiranje sistema
-polnjenje sistema s medijem
2.5. | Montaža notranje enote
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 1 |  | 0
2.6. | Zagon sistema
- nastavitev parametrov delovanja
-poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja
-poučevanje osebja
2.7. | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 2: |  |  |  | 0
3. | RADIJATORSKO OGREVANJE
3.1. | Jekleni radijator kot npr. VOGEL & NOOT s tipskimi nosilci, odzračevalnimi ventili 3/8" navojnimi priključki 1/2" in zapornimi holandci 1/2", ter ravnim radijatorskim ventilom 1/2" s predpripravo za vgradnjo termostatske glave
| 21 VM-S/600-400 | kom | 2 |  | 0
| 21 VM-S/600-920 | kom | 2 |  | 0
| 21 VM-S/600-1000 | kom | 1 |  | 0
| 21 VM-S/600-1200 | kom | 2 |  | 0
| 21 VM-S/600-1400 | kom | 3 |  | 0
| 21 VM-S/600-1600 | kom | 2 |  | 0
3.2. | Jekleni radijator , kot npr.VOGEL&NOOT Dion kopalniška izvedba, komplet s konzolami
| 1764/500 | kom | 6 |  | 0
3.3. | Cevne rozete
| 1/2" | kom | 18 |  | 0
3.4. | Razdelilnik za radijatorsko ogrevanje 3 VEJ, komplet, polnilni pipici, odzr.pipici, konzole, avtomatski odzračnik,kroglični ventil1'', manometer, priključne matice, komplet s podometno omarico, | kom | 1 |  | 0
3.5. | Razdelilnik za radijatorsko ogrevanje 6 VEJ, komplet, polnilni pipici, odzr.pipici, konzole, avtomatski odzračnik,kroglični ventil1'', manometer, priključne matice, komplet s podometno omarico, | kom | 1 |  | 0
3.6. | Razdelilnik za radijatorsko ogrevanje 9 VEJ, komplet, polnilni pipici, odzr.pipici, konzole, avtomatski odzračnik,kroglični ventil1'', manometer, priključne matice, komplet s podometno omarico, | kom | 1 |  | 0
3.7. | PE-xa cevi za radijatorske razvode v tipski izolaciji ,s pritrdilnim in spojnim materialom
| Φ 32 x 3.3 | m | 30 |  | 0
| Φ 26 x 3.0 | m | 40 |  | 0
| Φ 20 x 2.5 | m | 5 |  | 0
| Φ 16 x 2.25 | m | 550 |  | 0
3.8. | Tlačni preizkus z vodo na 6 bar ( minimalno 2 uri ) in izpiranje cevovoda | pš | 1 |  | 0
3.9. | Poizkusno obratovanje 48 ur | ocena | 1 |  | 0
| SKUPAJ 3: |  |  |  | 0
4. | TOPLOVODNO OGREVANJE IN PLINSKA INŠTALACIJA
4.1. | Dobava in montaža vsebnika sanitarne tople vode , emajliran na vodni strani, opremljen za magnezijevo zaščitno anodo, s potopljenim cevnim izmenjevalcem toplote. Volumen zbiralnika 300 litrov. Magnezijeva anoda za zaščito pred korozijo Plastificirano ohišje Visoko kakovostna toplotna izolacija Višina: 1775 mm Širina: 660 mm Teža v praznem stanju: 125 kg Teža (pripravljen za delovanje): 425 kg Priključek za hladno/toplo vodo: R 1" Priključek dvižnega/povratnega voda: R 1" Maksimalni pogonski tlak (topla voda): 10 bar Maksimalna dovoljena temperatura tople vode: 85 C
| kot npr. UNISTOR VIH R 300 | kpl | 1 |  | 0
4.2. | Kondenzacijska stenska plinska naprava, samo za ogrevanje, kot naprimer ecoTEC plus VU INT I 206/5-5, visoka stopnja izkoristka kondenzacijske tehnike (108 %), nizke emisije dimnih plinov in hrupa, skladno s smernicami EU ErP, nova generacija izotermnega primarnega izmenjevalca iz legiranega jekla, zaščite pred pršečo vodo IP X4D, zaščito pred pomanjkanjem vode, zaščito pred zmrzaljo, gorilec z avtomatsko modulacijo v območju med 20 in 100% z integrirano funkcijo ELGA, ki omogoča kontrolo procesa zgorevanja, velik osvetljeni tekstualni LC zaslon (z digitalno informacijsko-analitičnim DIA sistemom), kovinska sprednja vrata. Elektronska plošča z eBUS povezavo za izboljšano komunikacijo med regulatorjem in napravo, nastavljiv bypass ventil, integrirana visokoučinkovita obtočna črpalka, samodejni hitri odzračevalnik, vgrajen varnostni ventil ter nastavljiv trosmerni/preklopni ventil za povezavo naprave na vsebnik STV, možnost povezovanja na indirektno ogrevan vsebnik STV uniSTOR VIH, vgrajena raztezna posoda s prostornino 10 litrov, vgrajen multifunkcijski rele na elektronski plošči, ki se može programirati v DIA sistemu (dodatne črpalke, recirkulacija STV), možnost odstranitve bočnih stranic ohišja za lažje servisiranje Moč/obremenitev G20 - Nazivno območje toplotne moči P pri 50/30 C: 4,2 - 21,2 kW - Nazivno območje toplotne moči P pri 80/60 C: 3,8 - 20,0 kW - Največja toplotna obremenitev za ogrevanje: 20,4 kW - Najmanjša toplotna obremenitev: 4,0 kW - Področje nastavitve moči ogrevanja: 4 - 20 kW Moč/obremenitev G31 - Nazivno območje toplotne moči P pri 50/30 C: 5,5 - 21,2 kW - Nazivno območje toplotne moči P pri 80/60 C: 5,0 - 20,0 kW - Največja toplotna obremenitev za ogrevanje: 20,4 kW - Najmanjša toplotna obremenitev: 5,3 kW Ogrevanje - Maksimalna temperatura dvižnega voda: 85 C - Področje nastavitve maks. temperature dvižnega voda (tovarniška nastavitev 75 C): 30 - 80 C - Dopustni skupni nadtlak: 3 bar - Količina obtočne vode (glede na ?T=20 K): 860 l/h - Približna količina kondenzata (pH vrednost 3,5 - 4,0) pri ogrevanju s 50/30 C: 2,0 l/h - Preostala višina črpanja črpalke - stopenjska črpalka (pri nazivni količini obtočne vode): 0,25 bar Splošni podatki - Priključek za plin na napravi: 15 mm - Priključki dvižnega in povratnega voda: 22 mm - Priključek dvižnega voda (vsebnik STV): ?15 mm - Priključek povratnega voda (vsebnik STV): ?15 mm - Priključek varnostnega ventila: 15 mm (min.) - Priključek za dovod zraka / odvod dimnih plinov: 60/100 mm - Vod za odvod kondenzata: 19 mm (min.) - Tlak pretoka zemeljskega plina G20: 20 mbar - Tlak pretoka UNP G31: 30 mbar - Priključna vrednost pri 15 C in 1013 mbar, G20: 2,6 m?/h - Priključna vrednost pri 15 C in 1013 mbar, G31: 1,9 kg/h - Min. temperatura dimnih plinov: 40 C - Maks. temperatura dimnih plinov: 70 C - Razred NOx: 5 - Širina naprave: 440 mm - Višina naprave: 720 mm - Globina naprave: 338 mm - Neto teža: 33 kg - Električni priključek: 230 V / 50 Hz - Dovoljena priključna napetost: 190 - 253 V - Vgrajena varovalka (počasna): 2 A - Najmanjša električna moč: 35 W - Maks. poraba električnega toka: 70 W - Poraba električnega toka v času pripravljenosti (standby): < 2 W - Stopnja zaščite: IP X4 D | kpl | 1 |  | 0
4.3. | Dimniška prirobnica za poševno streho - svinčena, namenjena za tesnenje vertikalnega zaključnega dimniškega elementa , za naklon strehe od 25 do 50 teža: 3,2 kg Mere: 51,4 x 22,8 x 20 cm barva: črna | kpl | 1 |  | 0
4.4. | Cu izolirane cevi, vključno z izolacijo Armacel 20-40 mm
| 22 x 1 | m | 2
| 28 x 1 | m | 10 |  | 0
4.5. | Obtočna črpalka s frekvenčno regulacijo vrtljajev , vključno protiprirobnice, tesnila in pomožni material za montažo
| 1,5 m3/h, 50 Kpa | kpl | 2 |  | 0
4.6. | Ventil za hidravlično uravnovešanje z notranjim navojem v sistemu ogrevanja in hlajenja, z funkcijo prednastavitve, meritve pretoka, tlačne razlike in temperature, zaporna funkcija, izpust (opcija) za Nazivni tlak PN 20, Delovna temperatura: -20 do '120°C Material telesa ventila: AMETAL-C;
| kot npr. STAD DN20 | kos | 1 |  | 0
4.7. | Protipovratna loputa/ventil za vgradnjo med prirobnice, PN 6, vključno protiprirobnice, vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo
| DN25 | kos | 2 |  | 0
4.8. | Krogelni ventil z navojnimi priključki PN 6, vključno tesnilni in pomožni material za montažo | kos | 5 |  | 0
1"
4.9. | Polnilna praznilna kroglična pipa, PN 6, vključno tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
4.10. | Bimetalni termometer v okroglem ohišju premera skale 100 mm območje meritev 0-120 oC, vključno tulka za uvaritev v cev in pomožni material za montažo | kos | 2 |  | 0
4.11. | Manometer v okroglem ohišju, premera skale 100 mm, območje meritev tlakov 0-4 bar, vključno umirjevalna cev, kroglična pipa DN 15 in pomožni material za montažo | kos | 2 |  | 0
4.12. | Varnostni sklop 6 bar, R 1/2" z regulatorjem tlaka in raztezno posodo 10 L. Sestavljen iz: - povezovalnih cevi - protipovratnega ventila z zapornim ventilom - priključka za manometer - sifona z rozeto | kpl | 2 |  | 0
4.13. | Atmosferski regulator multiMATIC 700, ki uravnava temperaturo v dvižnem vodu enega ali dveh ogrevalnih krogov glede na zunanjo temperaturo (skupaj z modulom VR 70) Posebnosti : - Tekstualni displej s slovenskim jezikom in modrim ozadjem - Možnost kombiniranja z vsebnikom sanitarne vode - Enostavna montaža in prilagajanje sistemu ogrevanja - Grafični prikaz statusa delovanja aparata - Funkcija zaščite proti legioneli - Uporablja se samo za aparate z eBUS elektronsko ploščo Oprema: - Sobna enota, ki se lahko, po potrebi, vgradi tudi v napravo ecoTEC - Zunanji senzor - Ohišje za montažo na steno Dodatna oprema: - Modul VR 70, hidravlična razširitev za drugi, mešalni krog ogrevanja in/ali za solarno pripravo sanitarne vode - Modul VR 71, hidravlična razširitev za drugi in tretji mešalni ogrevalni krog Sklop dobave: Regulator Zunanje tipalo VRC 693 Pritrdilni material (2 vijaka in 2 vložka) 6-polni kotni vtič 3-polna priključna letev Tehnični podatki: Največja delovna napetost 24 V Poraba toka < 50 mA Prerez priključne napeljave 0,75 1,5 mm? Stopnja zaščite IP 20 Razred zaščite III Najv. dovoljena temperatura okolice 0 60 ? Trenutna zračna vlaga prostora 35 95 % Višina 115 mm Širina 147 mm Globina 50 mm | kpl | 1 |  | 0
| VR 70 - Modul za hidravlično razširitev regulatorja multiMATIC 700. Povezava preko eBUS. Modulu je potrebno zagotoviti lastno napajanje. Možno je upravljanje z naslednjimi komponentami ogrevanja oz. priprave STV: - Obtočno črpalko enega ogrevalnega kroga brez mešalnega ventila (npr. radiatorsko ogrevanje) - Obtočno črpalko in mešalnim ventilom enega mešalnega kroga ogrevanja (npr. talno ogrevanje) - Solarnim sistemom za pripravo STV (dodatno naročiti kolektorsko temperaturno tipalo) - Cirkulacijsko črpalko sanitarne tople vode ali črpalko za ogrevanje eksternega vsebnika STV Oprema: - modul - standardno tipalo VR 10 (2 kos) maks. obratovalna napetost 230 V Skupni tok manjši ali enak 4 A Nazivna udarna napetost 2.500 V maks. nizka napetost (ELV) 24 V Varnostna nizka napetost (SELV) 24 V Način delovanja Tip 1.B.C.Y Način priključitve Y Stopnja zaščite IP 20 Razred zaščite I Stopnja umazanosti 2 Temperatura okolice 0 60C rel. zračna vlaga 29 95 % Višina 293 mm Širina 277 mm Globina 68 mm | kpl | 1 |  | 0
| Hitromontažna cevna skupina za ogrevalni krog z mešalnim ventilom sestavljena iz: - tripotnega mešalnega ventila R1" (KVs=8,0 m3/h), - Elektronska črpalka (razred učinkovitosti A) - odhodna in povratna cev Rp1", - zapornih ventilov (2 kosa), od tega 1x krogelni ventil z gravitacijsko zaporo - termometra (2 kosa) - nastavljiv prelivni ventil - s toplotno izolacijo ter pritrdilnim, tesnilnim in povezovalnim materialom Dimenzije z izolacijo (V x Š x G): 355 x 250 x 190 mm | kpl | 1 |  | 0
4.14. | Zaključni dimniški element za vertikalni prehod dimnika skozi streho objekta, dimniški sistem ? 60/100 PP, dolžine 1456 mm (črne barve) | kpl | 1 |  | 0
4.15. | Ravni plinski ventil s protivžigno zašcito, s termovarovalom R 3/4" | kpl | 1 |  | 0
4.16. | Stenske objemke za dimovodno cev o 100 z držali za pritrditev v strop ali v steno: - objemke 5 kos - vijaki za pritrditev 5 kos - zidni vložki 5 kos | kpl | 1 |  | 0
4.17. | Dimniški koncentricni podaljšek 0,5m fi 60/100 PP, z objemko | kpl | 1 |  | 0
4.18. | Dimniški koncentricni podaljšek 1,0m o 60/100 PP, z objemko | kpl | 6 |  | 0
4.19. | Dimniški koncentricni podaljšek 2,0m o 60/100 PP, z objemko | kpl | 1 |  | 0
4.20. | Dimniški locilni element o 60/100 PP, dolžine 155mm, za olajšano demontažo dimniškega sistema, | kpl | 1 |  | 0
4.21. | Dimniški koncentricni podaljšek z nadzorno odprtino za pregled dimnika o 60/100 PP, dolžine 230mm, z objemko | kpl | 1 |  | 0
4.22. | Hidravlicna kretnica/ locnica WH 27: - maksmalni pretok 2 m3/h - prikljucki dvižni in povratni vod Rp 1" - vkljucno s toplotno izolacijo Primerna za neposredno povezavo na cevne skupine, z ali brez mešalnih ventilov Opomba: dodatno je potrebno narociti temperaturno tipalo VR 10 | kpl | 1 |  | 0
4.23. | Tedenski termostat s programsko uro on/off s 4-6 programi na dan | kos | 1 |  | 0
4.24. | Krogelna pipa DIN-DVGW:
| DN20 | kom | 2 |  | 0
4.25. | Ventil s termičnim varovalom po DVGW
| DN 20 | kom | 1 |  | 0
4.26. | Jeklena brezšivna cev obarvana v dva sloja osnovne barve in v rumeno končno bravo RAL 1012
| Φ 22 x 1 | m | 5 |  | 0
4.27. | Hitromontažne konzole z gumijasto oblogo
| DN 20 | kom | 4 |  | 0
4.28. | Izdelava čepa za izpust 3/4'' | kos | 1 |  | 0
4.29. | Zaščitna cev DN50 | m | 2 |  | 0
4.30. | Mehovni plinomer ,napr. G4 DN20 medosna razdalja 250mm, Gh = 2,5mn3/h | kpl | 1 |  | 0
4.31. | Regulator tlaka plina 4bar / 22 mbar, ZR DN20 | kpl | 1 |  | 0
4.32. | Tesnostni preizkus - glavni preizkus
Trdnostni preizkus
Poizkusni zagon in poizkusno obratovanje
Podporni in obešalni material
Barvanje v končno barvo RAL 1012
Pregled dimnikov in dimnikarsko potrdilo
Navezava na ogrevalni sistem
El. priključitev kotla
Ožičenje avtomatike kotla
Poizkusno obratovanje
| Distributvni nadzor | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 4: |  |  |  | 0
5. | PREZRAČEVANJE:
5.1. | Kopalniški podometni ventilator za vgradnjo na steno ali na strop 60m3/h, s odvodom na streho (strešna kapa)ali fasado, komplet s montažnim materialom-PROTIPOŽARNA IZVEDBA), kot npr. , maks. 100m3/h, Pel:29W, 40db, kot naprimer proizv. Helios ELS-VN 100+ELS-GUBR ohišje | kpl | 7 |  | 0
5.2. | Prezračevalne cevi iz PP za odvod zraka iz kopalnice. Dobava in montaža. Φ80 | m | 30 |  | 0
5.3. | Dobava in montaža kuhinjske nape z ogljenim filtrom | kpl | 1 |  | 0
5.4. | Zaščitna fasadna Alu rešetka (odvod nape)
| kot npr. WG 990x200 proizv. Trox | kom | 1 |  | 0
| kot npr. WG330x200 proizv. Trox | kom | 1 |  | 0
5.5. | Pripravljalno montažna dela in montažni material | pš | 1 |  | 0
| SKUPAJ 5: |  |  |  | 0
| STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
Gradbena, obrtniška in zemeljska dela niso predmet tega popisa.
Specificirana oprema, pri kateri so podani tipi ali izvajalci služi kot pomoč pri njeni izbiri.
V primeru spremembe opreme, izvajalec sam najde celovito rešitev, ki mora biti enakovredna ali boljša od projektirane.
Upoštevati požarni elaborat!
| STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ + 22 % DDV: |  |  |  | 0